УТВЕРЖДЕНО

приказом минстроя

Амурской области

от 09.10.2008  №  193-од

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проектированию, монтажу и эксплуатации

навесных фасадных систем

С о д е р ж а н и е

1. Общие положения.

2. Основные положения  по  проектированию навесных фасадных  систем с воздушным зазором.

3. Состав проектной документации

4. Варианты разработки, согласование и утверждение рабочей документации  на устройство навесных фасадных систем

5. Общие требования к материалам и комплектующим изделиям для  навесных фасадных систем с воздушным зазором.

6. Требования к наружным стенам под монтаж навесных фасадных систем с воздушным зазором.

7. Общие  положения  по монтажу навесных фасадных систем с воздушным зазором.

8. Система управления процессом по  устройству навесных фасадных систем с воздушным зазором.

9. Техника безопасности.

10. Основные правила эксплуатации навесных фасадных систем с воздушным зазором.

11. Перечень основных нормативных документов.

I. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем (далее «Рекомендации»)  содержат общие положения по  проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем с воздушным зазором (далее НФС) применяемых на объектах капитального строительства и реконструируемым объектам на территории Амурской области.

1.1. При разработке «Рекомендаций» учтены требования нормативно-технических документов, перечисленных в  Приложение №1 к настоящим «Рекомендациям» (далее Приложение №1).

1.2. В рекомендациях  приводятся общие требования к материалам и комплектующим изделиям различных видов НФС, общие  положения по управлению процессом устройства (проектирование  и монтаж)  и основные правила эксплуатации НФС.

1.3. Настоящие рекомендации содержат обязательные положения  и направлены на обеспечение конструктивной надёжности  и эксплуатационной безопасности.  Предназначены для заказчиков – застройщиков,  проектных, подрядных, эксплуатационных организаций, надзорных  органов  Амурской области.

1.4. Современные фасадные системы с воздушным зазором включают в себя  слой теплоизоляции, металлическую подконструкцию  (каркас),  декоративный экран (облицовка),  установленный на относе от  слоя теплоизоляции.

1.5. Теплоизоляционные слои  НФС устраивают обычно из минераловатных плит, теплоизоляционных плит из базальтового волокна и др.

1.6. Для предотвращения увлажнения теплоизоляции под воздействием атмосферных осадков, выветривания волокон, устранения конвективных потоков внутри самого слоя, а также увеличения срока службы устанавливается ветрогидрозащитная мембрана или производится установка кашированных  минераловатных плит.

1.7. Слой теплоизоляции не является обязательным элементом НФС в том случае, если теплозащитные  свойства наружного ограждения обеспечены массивом основной стены, и навесной фасад применяется в архитектурно-декоративных целях.

1.8. Металлическая подконструкция включает в себя кронштейны и направляющие. Она воспринимает  и перераспределяет нагрузки от  декоративного экрана  и передаёт их на основные конструкции  каркаса  здания или сооружения. Для неответственных сооружений возможны «неметаллические»  варианты.

1.9. Площадь сечения кронштейнов напрямую влияет на величину коэффициента теплотехнической однородности слоя теплоизоляции и теплозащитные качества  ограждения.

1.10. Декоративный экран (облицовка) выполняет архитектурные функции и защищает слой теплоизоляции и несущие конструкции от атмосферных воздействий.

2. Основные положения по проектированию

навесных фасадных систем с воздушным зазором

2.1. Подготовка проектной документации на монтаж НФС для конкретного объекта строительства осуществляется генеральной проектной организацией на основе задания на проектирование (раздел «особые требования»), подготовленного и утверждённого заказчиком.

2.2. К заданию на проектирование прикладываются:

- техническое свидетельство на НФС;

- документация по технической оценке пригодности продукции в строительстве;

- альбом технических решений.

При подготовке проектной документации на реконструкцию зданий, к заданию на проектирование дополнительно должен прикладываться акт технического обследования наружных ограждающих конструкций здания с приведением данных о их несущей способности и величине отклонений отдельных участков от вертикальной плоскости (по геодезическим съёмкам).

2.3. Общими конструктивными элементами для всех применяемых НФС являются:

- несущая, самонесущая или навесная стена (основание);

- кронштейны;

- направляющие;

- теплоизоляционный слой;

- воздушный зазор;

- наружный декоративно-защитный слой (облицовка);

- крепёжные элементы;

- элементы примыкания системы к конструкциям здания.

2.4. Конструкции НФС различаются:

- формой конструкций, типом, наличием или отсутствием утеплителя, а также толщиной утеплителя;

- материалом кронштейнов и направляющих (алюминиевые сплавы, коррозионностойкая сталь, низколегированная оцинкованная сталь и др.);

- конструктивной схемой (вертикальное, горизонтальное или иное расположение направляющих);

- способом крепления направляющих и кронштейнов между собой;

- материалом облицовки;

- способом крепления элементов облицовки к направляющим.

2.5 Область применения каждого вида НФС указана в Техническом свидетельстве (ТС) на систему, оформленном в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Для безопасной компенсации температурных деформаций НФС  длина отдельных направляющих из стальных профилей не должна превышать  6,6 м, длина направляющих из алюминиевых профилей  - 3,6 м.

2.7. Не допускается крепление к конструкциям каркаса и облицовки НФС вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, кондиционеров и т.п.

2.8. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и облицовкой, а также зазоры между отдельными элементами облицовки обеспечивают процессы влагообмена в наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная  величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм (по расчёту или по Технической оценке на конкретную систему).

2.9. Наличие или отсутствие в конструкции НФС ветрогидрозащитной мембраны и пароизоляционных слоёв определяется автором проекта на основании теплотехнических расчётов с учётом требований по долговечности, предъявляемых к конструкции НФС.

2.10. В проекте на НФС указывается способ крепления теплоизоляции, тип тарельчатых дюбелей и схема их установки.

2.11. В особых случаях допускается крепление минераловатных плит комбинированным способом, т.е. при совместном применении дюбелей и клеевых составов.

2.12. При разработке способа крепления облицовки должна быть  обеспечена надёжность крепления, исключающая возможность появления вибраций элементов и ослабления крепежа в процессе эксплуатации.

2.13. В случае применения НФС на зданиях высотой более 75м необходимо разрабатывать технические условия на каждое конкретное здание, в которых должны учитываться требования технических свидетельств НФС для зданий меньшей высоты.

2.14. Для зданий высотой более 75м кронштейны НФС следует крепить к  несущим железобетонным или металлическим элементам каркаса или  к специально устроенным металлическим или железобетонным поясам, передающим усилия от кронштейна на несущие конструкции.

3. Состав  проектной документации

3.1. Проектная документация объектов капитального строительства в части устройства НФС (включая реконструкцию и капитальный ремонт) должна содержать:

Раздел «Архитектурные решения» текстовая часть:

- описание и обоснование используемых композиционных приемов при оформлении фасадов с учетом применяемой НФС;

Раздел «Архитектурные решения» графическая часть:

- чертежи фасадов здания, раскладку элементов облицовки, включая фасадное остекление;

- разрезы по фасадам, с указанием материала ограждающих конструкций и элементов НФС;

- сечения по архитектурным элементам фасадов (при наличии рустов, карнизов, сандриков, зеркал и др.), разрезы по конструкциям остекления;

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные  решения» текстовая часть:

- описание технических и конструктивных решений по устройству НФС, обеспечивающих ее необходимую прочность и устойчивость в процессе монтажа и эксплуатации;

- сведения о проведенных прочностных расчетах НФС с указанием их результатов (значение несущей способности несущих конструктивных элементов НФС, соответствие значению действующей расчетной нагрузки);

- сведения о проведенных теплотехнических расчётах с указанием их результатов;

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные  решения» графическая часть:

- монтажные схемы элементов каркаса и облицовки НФС с привязкой к конструкциям фасадного остекления;

- характерные узлы и детали крепления НФС к несущей конструкции здания с указанием мероприятий по антикоррозионной защите элементов крепления;

- спецификация элементов несущего каркаса НФС, элементов крепления к несущей ограждающей конструкции здания, облицовочных элементов;

- указания по монтажу НФС.

3.2. Прочностные расчёты НФС.

Несущие конструкции НФС для каждого конкретного здания следует рассчитывать на нагрузки и воздействия и их сочетания (собственную массу  и массу облицовочных и других элементов НФС), нагрузки ветровые, от двухстороннего обледенения облицовки, температурные и климатические воздействия и др. с учетом указаний и рекомендаций нормативно-технических документов, указанных в п.п. 31, 32. Приложения № 1.

Расчёт должен быть произведён по всем участкам здания с учётом конструктивных различий НФС по отдельным участкам фасада. Должны быть выполнены статические расчёты элементов каркаса с заданными показателями для испытаний крепёжных (анкерных) элементов на «вырыв».

3.3. Теплотехнические расчёты производятся в соответствии с указаниями и рекомендациями, изложенными в нормативно-технических документах, указанных в п.п. 1, 3, 4, 32 Приложения № 1.

Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса  НФС проводят  в соответствии  с указаниями и рекомендациями нормативно-технических документов, указанных в п.п. 11, 32 Приложения №1.

3.4. Оценку пожарной опасности конструкций НФС проводят на основе указаний и рекомендаций, изложенных в  нормативно-техническом документе, указанном в п.29 Приложения № 1.

3.5. Для жилых зданий высотой более 75м,  для общественных зданий высотой более 50м,  а также особо сложных и уникальных зданий  необходимо представить заключения:

- ЦНИИПСК им. Мельникова – по  прочностным расчётам  НФС;

- НИИСФ – по теплотехническим расчётам  НФС;

- ИЦ «Эксперт-Корр-МИСиС» - по коррозионной стойкости элементов НФС;

- ЦНИИСК им. Кучеренко – по пожарной  безопасности НФС.

4. Варианты разработки,

согласование и утверждение рабочей

документации  на устройство НФС

4.1. Рабочая документация НФС разрабатывается в обязательном соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства генеральной проектной организацией или системодержателем, имеющим лицензию на проектирование зданий и сооружений соответствующего уровня ответственности. Во втором случае рабочие чертежи НФС, до начала производства работ, согласовываются с генеральной проектной организацией.

4.2. Рабочая документация навесного фасада для объекта капитального строительства (в том числе при реконструкции и капитальном ремонте) может заказываться третьим лицом (юридическим или физическим), имеющим право на поставку и монтаж НФС, на условиях, изложенных в п. 4.1.

4.3. По окончанию возведения ограждающих конструкций здания или сооружения, необходимо до начала монтажа НФС выполнить корректировку рабочей документации на основании произведенных замеров в натуре и проведения всех необходимых испытаний. Корректировка выполняется организацией, разрабатывающей рабочую документацию, на условиях, изложенных в п.4.1.

4.4. Рабочая документация навесного фасада в составе проекта основного здания проверяются, утверждаются приказом заказчика и передаются генподрядчику. Чертежи проверяются генподрядчиком и со штампом «в производство» передаются на объект.

4.5. В соответствии с п. 5, статьи 52 Градостроительного кодекса  застройщик (заказчик) за 7 рабочих дней до начала работ по устройству НФС обязан известить инспекцию Госстройнадзора области и передать один экземпляр рабочей документации для осуществления надзорных функций.

5. Общие требования

к материалам и комплектующим изделиям

для навесных фасадных систем с воздушным зазором.

НФС являются ответственной инженерной конструкцией, формирующей наружную защитную оболочку здания. Долговечность и нормальное функционирование НФС обеспечивается соблюдением следующих требований:

5.1. Материалы и комплектующие изделия, применяемые для НФС, должны соответствовать перечню материалов технического свидетельства на систему и иметь документы, подтверждающие качество материалов и указывающие их изготовителей.

5.2. Несущие элементы НФС (кронштейны, направляющие, анкеры, крепёжные элементы) должны иметь нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет для зданий II уровня ответственности и не менее 50 лет для зданий  I уровня ответственности.

5.3. Материалами для элементов подконструкции могут служить:

- коррозионностойкие стали;

- низколегированные  стали;

- алюминиевые сплавы.

5.3.1. Все применяемые элементы подконструкции должны сопровождаться документами о составе и свойствах металла, а при наличии защитного покрытия – составе, свойствах и способах его нанесения.

5.3.2. Выбор конкретного материала осуществляется на основании результатов испытаний, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.

5.3.3.  В случае сборки каркаса НФС из разнородных материалов каждый вариант конструкции необходимо оценивать с учётом условий эксплуатации (агрессивность окружающей атмосферы, влажность воздуха, тип теплоизоляционного материала).

5.3.4. Следует исключить прямой контакт разнородных металлов для всех металлоконструкций.

5.3.5. Допускается соединение только анодированных (или окрашенных) деталей из алюминиевых  сплавов и окрашенных оцинкованных  стальных  элементов.

5.3.6. Для обеспечения нормативного срока эксплуатации 30 лет стальные оцинкованные элементы подконструкции должны иметь  лакокрасочное покрытие.

5.3.7. Применение  алюминиевого сплава АД31Т в конструкциях НФС допустимо только при условии их анодирования или окраски. Нормативный срок эксплуатации таких конструкций 20 лет.

5.3.8. Применение металлоконструкций из алюминиевых сплавов для НФС допустимо на зданиях высотой не более 100м.

5.4. Коэффициент надёжности ym на «вырыв» для анкерных дюбелей  должен составлять не менее 5.

5.4.1. Количество образцов для испытаний и зоны установки опытных анкеров указываются в рабочей документации.

5.5. Тип теплоизоляционного материала и физико-механические свойства, основные показатели (плотность, теплопроводность, водопоглощение) определяются проектом на НФС на основании теплотехнических расчётов.

5.5.1. Все теплофизические и физико-механические показатели теплоизоляционного материала должны быть определены в соответствии с требованиями ГОСТ и ТС на эту продукцию.

5.5.2. Для предотвращения распространения огня в воздушной прослойке НФС должен применяться негорючий теплоизоляционный материал.

5.5.3. Нормативный срок эксплуатации теплоизоляционного материала должен составлять не менее 30 лет для зданий II класса ответственности и не менее 50 лет для I класса ответственности.

5.5.4. Возможность применения теплоизоляционных материалов вместо минераловатных должна быть подтверждена результатами исследований.

5.6. Традиционным материалом для теплоизоляционных слоёв НФС  являются минераловатные плиты.

5.6.1. При устройстве теплоизоляции в один слой должны применяться  негорючие минераловатные плиты с плотностью не менее 80кг/м3.

5.6.2. При устройстве двухслойной теплоизоляции внутренний слой  может быть выполнен из минераловатных плит Г1 (слабогорючий), а наружный из минераловатных плит марки НГ (негорючий). Внутренний слой плит в этом случае может иметь плотность 30-80 кг/м3. Нормативный срок эксплуатации в данном случае определяется сроком эксплуатации внутреннего слоя.

5.7. Для крепления минераловатных плит должны применяться тарельчатые дюбели с распорным элементом из стали или стеклопластика.

5.7.1. Тип тарельчатых дюбелей указывается в проекте НФС.

5.7.2. Нормативный срок эксплуатации тарельчатых дюбелей должен быть не меньше нормативного срока эксплуатации теплоизоляционного слоя.

5.7.3. Морозостойкость тарельчатых дюбелей должна быть не меньше  150 циклов.

5.7.4. Диаметр прижимного круга дюбеля  (рандели) – не менее 80 мм.

5.7.5. Реологические свойства пластмассовых элементов тарельчатых дюбелей должны быть отражены в сертификате или Техническом свидетельстве на изделие.

5.7.6. Количество установленных дюбелей - не менее 5шт. на одну плиту размером 1000х500мм. При использовании специальных прижимных пластин, расположенных на кронштейнах, количество дюбелей может быть уменьшено.

5.8. Характеристики применяемой ветрогидрозащитной мембраны  должны соответствовать требованиям ТС на эту продукцию.

5.9. Для устройства защитно-декоративного экрана (облицовка) применяют плиты, панели, кассеты или листовые материалы с видимым или скрытым  креплением:

- керамические;

- из керамогранита;

- из натурального камня;

- фиброцементные (в т.ч. асбестоцементные);

- из металлических и композитных материалов

5.9.1. Облицовочные материалы и изделия должны иметь физико-механические характеристики, обеспечивающие возможность их применения в НФС, в том числе достаточную прочность на изгиб и морозостойкость (150 циклов).

5.9.2. Внутренние поверхности фиброцементных панелей, а также их торцы должны быть огрунтованы и покрыты лакокрасочными материалами.

5.10. Для крепления облицовочных материалов используются следующие металлические элементы:

- кляммеры;

- заклёпки;

- винты;

- скобы;

- самораспорные  винты;

- шины.

5.10.1. Кляммеры изготавливаются только из коррозионностойких сталей типа Х18Н10Т или Х22Н6Т. При использовании кляммеров из сталей других марок необходимо предусматривать дополнительные испытания для оценки степени антикоррозионной защиты.

5.10.2. Следует применять следующие виды заклёпок и винтов:

- заклёпки вытяжные (алюминиевые), имеющие оболочку из алюминиево-магниевых сплавов и стальной  внутренний стержень – гвоздь из низколегированной стали с защитным покрытием из коррозионностойкой стали;

- заклёпки вытяжные стальные, имеющие оболочку и стержень-гвоздь из коррозионностойкой стали или из оцинкованной низколегированной стали;

- специальные винты из низколегированной оцинкованной или коррозионностойкой стали, применение которых исключает разбалтывание соединения в процессе эксплуатации.

5.10.3. Для соединения элементов из алюминиевых сплавов не допускается применение оцинкованных саморезов.

5.10.4. Скобы, самораспорные винты (элементы для скрытого крепления гранита и керамогранита) должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей.

5.10.5. Шины (элементы для скрытого крепления керамической плитки типа «Марморок») должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов или из низколегированной оцинкованной стали.

5.10.6. Состав, свойства и способы нанесения защитного покрытия на данные элементы НФС должны быть указаны в проекте.

5.11. Для крепления облицовки ФНС на зданиях высотой более 75 м. допускается использовать следующие крепежные элементы:

- кляммеры из коррозионностойкой стали;

- заклепки из коррозионностойкой стали или алюминиевых сплавов;

- болты из коррозионностойкой стали;

- специальные потайные крепления на болтах.

5.12. К вспомогательным элементам НФС относятся:

- уплотнительные ленты между панелью облицовки и направляющими;

- теплоизолирующие прокладки (паронитовые или «ПВХ») между кронштейном и основанием;

- декоративные уголки и планки для закрытия торцов и зазоров панелями;

- перфорированные профили для вентиляции системы снизу и сверху и т.д.

6. Требования к наружным стенам

под монтаж навесных фасадных систем с воздушным зазором

6.1. До монтажа НФС в существующих зданиях производится ремонт и подготовка стен, включающая:

- удаление непрочной штукатурки;

- восстановление кирпичной и каменной кладки.

6.1.1. В реконструируемых зданиях штукатурка, способная (по расчету) нести нагрузку от массы НФС, сохраняется.

6.2. В новом строительстве монтаж НФС может производится на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из легких бетонов плотностью не менее 900 кг/м.куб.

6.2.1. Приемка наружных стен, предназначенных под монтаж НФС, производится в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 (см. приложение №1, п.6) и оформляется соответствующим актом.

6.2.2. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:

- соответствие конструкций рабочим чертежам;

- качество бетона по прочности и другим показателям, указанным в проекте;

- соответствие применяемых материалов установленным требованиям, подтвержденное актами на скрытые работы или актом на приемку ответственных конструкций.

6.2.3. Не допускаются дефекты бетонирования стен, колонн и перемычек, вызванные недостаточным уплотнением бетона и обнажением арматуры.

6.2.4. Допускаемые значения отклонений от вертикали и горизонтали между монолитными участками, от проектных длин элементов, величины местных неровностей не должны превышать указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Допускаемые отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: - стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия - стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке при наличии промежуточных перекрытий | 15 мм 10 мм 1/500 высоты сооружения, но не более 100мм 1/1000 высоты сооружения, но не более50мм | Измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ То же Измерительный, всех стен и линий их пересечения, журнал работ То же |
| 2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | 20мм | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ |
| 3.Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей | 5 мм | То же |
| 4. Длина или пролет элементов | ±20мм | Измерительный, каждый элемент, журнал работ |

6.2.5. На зданиях с железобетонным каркасом, с заполнением стеновых проемов полнотелым кирпичом толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12мм., вертикальных – 10мм.

6.2.6. Вертикальность граней, углов кладки из кирпича и блоков, а также мест примыканий кладки к бетонному каркасу, горизонтальность ее рядов необходимо проверять в процессе выполнения кладки через каждые 0,5-0,6 м с немедленным устранением отклонений в пределах яруса.

6.2.7. При приемке законченных работ на зданиях с железобетонным каркасом с заполнением стеновых проемов полнотелым кирпичом и легкобетонными блоками необходимо проверять:

- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение;

- горизонтальность рядов;

- вертикальность углов кладки;

- правильность устройства деформационных швов.

6.2.8. Не допускается кладка «в пустошовку».

6.2.9. Допускаемые отклонения размеров и положения каменных конструкций и стенового заполнения не должны превышать значения, приведенные в табл.2.

Таблица 2

| Проверяемые конструкции | Допускаемые отклонения стен, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж на здание высотой более двух этажей Толщина швов кладки: горизонтальных вертикальных Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10м длины стены | 10 30 -2;+3 -2;+2 15 | Измерительный, геодезическая исполнительная схема Измерительный, журнал работ Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема. |

6.3. При значениях отклонений параметров стен от значений указанных в табл.1 и 2 решение о применении системы НФС принимает проектная организация по согласованию с разработчиком (заявителем) системы.

6.4. Несущая способность основания определяется путём пробной заделки анкерных и тарельчатых дюбелей, с последующим измерением усилия на «вырыв» при приложении динамической нагрузки. Допустимая нагрузка определяется по рекомендациям изготовителей дюбелей.

6.5. В случаях, когда основанием служат металлические конструкции, следует соблюдать следующие требования:

- все металлические элементы должны быть защищены от коррозии, при этом способы защиты от коррозии устанавливают в соответствии с требованиями (п. 11, 12 приложения №1);

- в случае возможности соприкосновения материалов, вызывающих контактную коррозию, следует предусматривать меры по её предотвращению.

7. Общие положения по монтажу

навесных фасадных систем с воздушным зазором.

7.1. Монтаж НФС следует начинать только после проведения работ по обследованию здания, получения данных о несущей способности стены, результатах испытаний анкерных болтов на «вырыв», разработки проектно-сметной документации и оформления разрешения на производство работ, подписанного заказчиком  и организацией выполняющей монтаж системы.

7.2. Монтаж НФС выполняют в соответствии с проектом после его привязки к ограждающим конструкциям здания на основании исполнительной схемы (по результатам геодезических съемок) и геометрических измерений.

7.3. Монтаж НФС следует производить с использованием лесов, передвижных подмостей, монтажных подвесных люлек.

7.4. Приемку и подготовку наружных стен под монтаж НФС производят в соответствии с разделом 6 настоящих рекомендаций.

7.5. Монтаж НФС следует выполнять с соблюдением предусмотренной проектом технологической последовательности, проверкой качества выполнения операций и составлением актов на скрытые работы.

7.6. Монтаж системы начинают с установки маяков, по которым будут монтироваться кронштейны. Установка и крепление кронштейнов и направляющих в пределах захватки должны производится в соответствии со схемой, принятой в ППР (сверху вниз или снизу вверх).

7.7. После разметки фасада в стене сверлят отверстия под анкерные элементы для крепления кронштейнов. При этом необходимо продувать отверстия для удаления пыли.

7.8. Принципиальная схема монтажа системы НФС состоит в следующем:

- на поверхность стены с помощью анкерных болтов или дюбелей крепят опорные элементы (кронштейны);

- устанавливают теплоизоляционные плиты, которые фиксируют тарельчатыми дюбелями;

- теплоизоляционные плиты закрывают паропроницаемой ветрогидрозащитной мембраной;

- на кронштейны монтируют направляющие;

- на направляющие с помощью крепежных элементов навешивают элементы облицовки.

7.8.1. Минимально допустимое расстояние от оси анкерного болта (или дюбеля) до грани каменной конструкции (наружный угол, оконный откос и т.д) должно составлять не менее  100 мм.

7.8.2. Минимальная глубина анкеровки в бетон – 50 мм.

7.8.3. Минимальная глубина анкеровки в кирпич – 80 мм.

7.8.4. Минимальная глубина анкеровки в легкий бетон – 100 мм.

7.8.5. При реконструкции зданий со стенами из щелевого кирпича или пустотелых блоков, а также зданий с трехслойными железобетонными панелями запрещается сверлить перфоратором отверстия для дюбелей и анкеров. Для этих целей необходимо использовать низкооборотные дрели.

7.9. В местах примыкания кронштейнов к основанию устанавливается паронитовая или другая предусмотренная Техническим свидетельством, прокладка.

7.10. После установки кронштейнов производят монтаж теплоизоляционных плит. При скатных кровлях перед началом монтажа плит захватка, на которой производят работы, должна быть очищена от попадания атмосферной влаги.

7.11. Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, который устанавливается на стартовый перфорированный профиль или цоколь и производят снизу вверх.

7.11.1. Если плиты устанавливаются в два слоя, следует обеспечить перекрытие швов 1-го слоя плитами 2-го.

7.11.2. Плиты должны устанавливаться вплотную друг к другу с заполнением (при необходимости) зазоров между ними этим же материалом.

7.11.3. Допустимая величина не заполненного  шва - 2 мм.

7.11.4. При установке теплоизоляционных плит их необходимо подрезать специальным инструментом. Ломать плиты утеплителя запрещается.

7.12. Теплоизоляционные плиты монтируются в соответствии со схемой, указанной в технологической карте. В проекте должно быть указано минимально допустимое количество крепежных элементов.

7.13. При двухслойной теплоизоляции необходимо обеспечить плотное прижатие внутреннего слоя к поверхности стены. Количество тарельчатых дюбелей, устанавливаемых в первом слое на плиту размером 1000х500 мм, должно быть не менее 2 шт.

7.14. Доборные теплоизоляционные элементы должны быть надежно закреплены на поверхности стены не менее чем 4 дюбелями.

7.15. При транспортировке, хранении и монтаже плиты должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

7.16. Полотнища ветрозащитной мембраны устанавливают с перехлестом 100 мм.

7.16.1. Ветрогидрозащитная мембрана крепится вплотную к плитам тарельчатыми дюбелями из расчета 4 шт. на 1 м кв.

7.17. В соответствии с проектом к кронштейнам крепятся вертикальные или горизонтальные направляющие. Положение каждого профиля в вертикальной плоскости проверяется теодолитом или отвесом.

7.17.1. Необходимо обеспечить антикоррозийную защиту элементов металлического каркаса НФС в местах распилов и прорезки отверстий.

7.18. Максимальный суммарный вылет «кронштейн + направляющая» не должен превышать значения, установленного проектом.

7.19. Монтаж элементов облицовки начинают после окончания монтажа направляющих.

7.19.1. Монтаж элементов облицовки начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх.

7.19.2. Минимальная величина воздушного зазора, между облицовкой и теплоизоляционным слоем, определена в 40 мм. При этом  возможно локальное (в пределах примыкания облицовки к направляющему профилю) уменьшение воздушного зазора до 20 мм.

7.19.3. Необходимо точно выдерживать проектные величины зазоров между элементами облицовки. Для этих целей рекомендуется применять шаблоны.

7.20. Элементы облицовки крепят к направляющим профилям видимым или скрытым способом.

При видимом способе крепление облицовки производится с помощью кляммеров, винтов, заклепок и т.д.

В системе с невидимым креплением плитку навешивают на специальные шины (система «Марморок»), крепят с помощью скоб или самораспорных винтов, которые вставляются в заранее высверленные отверстия плитки.

7.21. Для исключения возможной вибрации облицовочной панели могут применяться упругие прокладки, которые закрепляют на направляющих до монтажа облицовки.

7.22. Установленные в проектное  положение фиброцементные панели крепятся к несущему профилю через просверленные отверстия. При этом рекомендуется пользоваться различными струбцинами или другими приспособлениями. Саморезы ввинчиваются в несущий профиль электроинструментами со специальными насадками. Угол между стыкуемыми плоскостями элементов и осью крепежного элемента (заклепки, саморезы) должен составлять 90 градусов.

7.23. Торцы панелей, образованные в процессе распила в условиях стройплощадки, должны быть окрашены лакокрасочным материалом.

8.  Система управления процессом по устройству

навесных фасадных систем с воздушным зазором

8.1. Управление процессом по устройству НФС заключается в четком распределении и выполнении своих функций и договорных обязательств всеми участниками производственного процесса: заказчиком, проектной организацией, подрядчиком, поставщиками стройматериалов и комплектующих изделий.

8.2. Заказчик обязан:

- получить положительное заключение экспертизы по проекту  здания  с НФС;

- рассмотреть и после согласования с подрядчиком утвердить проектно-сметную документацию;

- назначить технического инспектора по надзору за  строящимся объектом и установить его функциональные обязанности;

- удостовериться в необходимой квалификации строительного персонала, осуществляющего фасадные работы;

- направить на оценку качества рабочую документацию по устройству НФС в объеме указанном в разделе 3;

- сдать подрядчику под монтаж несущих элементов стену основания в соответствии с требованиями раздела 6.

- вести сплошной контроль  качества в соответствии  с п.п. 8.6. - 8.8.6.

8.3. К обязанностям проектной организации относятся:

- выбор НФС с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания;

- выбор и согласование типа элементов наружной облицовки, цвета  и фактуры. Выбранное цветовое решение фасада должно быть согласованно с генеральным проектировщиком здания.

- осуществление авторского надзора по устройству навесных  фасадных  систем.

8.4. В обязанности поставщика материалов и комплектующих изделий входит поставка материалов, заложенных в проекте, и предоставление документов, подтверждающих качество и предприятие-изготовитель материалов (сертификаты, паспорта)

8.4.1. Запрещается производить самопроизвольную комплектацию элементов НФС и замену отдельных материалов и изделий  без согласования  с проектной организацией в установленном порядке.

8.5. Обязанности подрядчика:

- предоставить заказчику лицензию на СМР, допуск к проведению работ и копию договора на шеф-монтаж от фирмы заявителя применяемой фасадной системы;

- предоставить заказчику письменное обязательство использовать только разрешенные к применению материалы и комплектующие и соблюдать технологию производства работ;

- установить гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет с момента окончания  работ и передачи заказчику; совместно с аккредитованной Госстандартом организацией провести испытания анкерных болтов (дюбелей) на вырыв и предоставить существующие «акты» заказчику;

- вести журнал производства работ и оформлять акты на скрытые работы- разработать и предоставить проект производства работ (ППР), если он не входит в проектно-сметную документацию;

- на стадии разработки ППР должны определяться способы производства работ (технологические карты) и применяемые средства подмащивания;

- в ходе работ соблюдать требования проекта и ППР;

- осуществлять контроль качества производимых работ силами ИТР и сотрудников службы контроля качества.

8.6. Контроль качества  со стороны заказчика  включает в себя:

- проверку соответствия выполняемых работ требованиям технологической карты, в том числе в труднодоступных  местах и местах примыканий элементов НФС;

- проверку соответствия применяемых материалов проекту;

- проверку контролируемых параметров элементов НФС;

- выявление случаев некачественного производства работ и выдача рекомендаций по их устранению;

- своевременную замену конструкций в случае обнаружения дефектов и повреждений, способных привести к потере несущей способности и к коррозии крепежных и других элементов НФС.

8.7. Инспектор технического надзора обязан:

- составлять карту наблюдений за работами, вносить в нее замечания и нарушения, обнаруженные в процессе работы;

- останавливать работы в случаях произвольной замены материалов или комплектующих изделий НФС и нарушения технологии работ.

8.8. Контролирующие службы должны предотвращать нарушения по следующим операциям.

8.8.1. Не допускается производить монтаж кронштейнов:

- на неподготовленном основании;

- при установленном визуально повреждении;

- без подтверждения натурными испытаниями необходимой несущей способности анкерных элементов.

8.8.2. При установке направляющих не допускается:

- монтировать поврежденные направляющие (определяется визуально);

- производить монтаж без устройства температурного зазора между смежными направляющими;

- оставлять без антикоррозийной защиты участки элементов, подвергшихся механической обработке в условиях стройплощадки;

- нарушать установленную проектом схему крепления направляющих к кронштейнам;

- производить монтаж способом, создающим начальное напряжение в элементах каркаса НФС (натяжением или изгибом);

- производить крепление к другим элементам каркаса в краевую зону (при расстоянии от оси крепежного элемента до края каркаса менее 2.5 диаметра.)

8.8.3. При установке теплоизоляционных плит не допускается:

- образование пустот между стеной и плитой;

- наличие зазоров величиной более 2 мм между смежными плитами;

- применение теплоизоляционных плит, имеющих механические повреждения (определяется визуально);

- оставлять теплоизоляционные плиты без элементов облицовки или ветрозащитной мембраны на срок более 15 суток.

8.8.4. Не допускается установка ветрогидрозащитной мембраны:

- поверх направляющих профилей;

- с примыканием к элементам облицовки;

- при наличии разрывов.

8.8.5. При монтаже системы в местах примыкания к оконным и дверным проемам не допускается:

- навеска элементов облицовки на светопрозрачные и дверные конструкции;

- крепление светопрозрачных и дверных конструкций к элементам НФС.

8.8.6. При монтаже облицовки не допускается:

- применять способы крепления, приводящие к вибрации;

- устанавливать элементы вплотную без зазоров или с меньшими зазорами, чем предусмотренные проектом;

- устанавливать крепежные элементы от края облицовки на расстоянии менее допустимого;

- монтировать фиброцементные плиты с повышенной влажностью;

- сбрасывать строительный мусор в воздушный зазор между теплоизоляционными плитами и облицовкой.

9. Техника безопасности

9.1. При производстве работ по монтажу НФС необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные в приложении 1, п.10 и пожарной безопасности, см. приложение 1,  п. 30.

9.2. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования. Все работники обязаны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, с занесением  в соответствующие журналы.

9.3. Каждый рабочий, пользующийся электроинструментом, должен быть ознакомлен с инструкциями и правилами их технической эксплуатации, а также знать основные причины неисправностей и способы их устранения.

9.4. При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки  и обесточивания.

9.5. Корпуса всех электрических механизмов должны быть надежно заземлены.

9.6. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать оборудование к сети должны лица, имеющие соответствующий допуск.

9.7. При производстве монтажных работ по устройству НФС следует использовать навесные люльки, инвентарные трубчатые леса, передвижные леса и другие средства подмащивания, определенные проектом производства работ. Не допускается использовать приставные лестницы, случайные средства подмащивания и производить работы на рабочих местах без ограждений, расположенных на высоте более 1.3 м от уровня земли.

9.8. Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с соблюдением норм переноски тяжестей.

10. Основные правила эксплуатации

навесных фасадных систем с воздушным зазором

10.1. В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке НФС за исключением случаев, согласованных с разработчиками систем.

10.2. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки.

10.3. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную. При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции.

10.4. Плановые обследования технического состояния фасадов с НФС, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждые 4 года эксплуатации.

Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий.

10.5. Для жилых зданий высотой более 75 м, общественных зданий высотой более 50 м., а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием НФС.

Приложение № 1

Перечень основных  нормативных документов,

необходимых для  проектирования  и возведения

навесных фасадных систем

1. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

2. СНиП 11-23-81*    «Стальные конструкции»

3. СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и воздействия»

4. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

5. СНиП 2.03.06.-85 «Алюминиевые конструкции»

6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

7. СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

8. СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»

9. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

10. СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1.Общие требования»

11. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

12. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от  коррозии»

13. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»

14. СНиП 11.01.95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений»

15. СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»

16. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

17. ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия  строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»

18. ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Общие технические условия».

19. ГОСТ 26607-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски»

20. ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»

21. ГОСТ26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений .Общие положения»

22. ГОСТ 26433.1-89 «Система выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»

23. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров в строительстве»

24. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть»

25. ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования»

26. ГОСТ30247.1-94«Конструкции строительные, Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

27. ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные, Методы определения пожарной опасности»

28. ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»

29. ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»

30. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»

31. «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором» Рекомендации по составу и содержанию  документов и материалов, представляемых технической оценки пригодности продукции. Госстрой России. М., 2004

32. «Рекомендации по проектированию навесных систем для нового строительства и реконструкции зданий».  Москомархитектура, М.,2002

33. МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению»

34. Технические рекомендации  по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем», ТР 161- 05, разработанные  ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», утверждённые Правительством г. Москвы от 21.01.2005 (начальником Управления научно-технической политики в строительной отрасли А.Н.Дмитриевым).

35. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».